- Техническое задание

на разработку проектной документации на строительство наружной теплотрассы

| 1. Местоположение объекта | Ленинградская область |
| --- | --- |
| 2. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 3. Описание проектируемой теплотрассы | Проектируемая теплотрасса подключается к существующей дизельной котельной и предназначена для теплоснабжения трех объектов: жилого здания по адресу: ул. Ленинская, д. 1, детского сада, школы №12 с проектируемым спортзалом. |
| 4. Технические параметры проектируемой теплотрассы | 10.1. Ориентировочная длина теплотрассы: 230 м; 10.2. Количество тепловых камер: 3; 10.3. Присоединение систем отопления объектов: двухтрубное, независимое; 10.4. Условия прокладки теплотрассы на различных участках (безканальная, канальная, футлярная) определить проектом на основании действующих норм. Предпочтение отдавать безканальной прокладке; 10.5 Трубы и фасонные детали теплотрассы принять стальные с заводской тепловой изоляцией из пенополиуретана по ГОСТ_30732-2006 и полиэтиленовой оболочкой в соответствии с ТУ_5768-001-275119262-97 с изоляцией стыков методом заливки с муфтами; 10.6. Тепловая нагрузка на теплотрассу: 0,45 Гкал/час. Нагрузки от потребителей указаны ниже. Тепло используется только для отопления; 10.7. Ориентировочный диаметр трубы до тепловой камеры №_1 Dу~130_мм. Диаметры труб после тепловой камеры 1 определить проектом; 10.8. Параметры теплоносителя: 95-700С, давление 4,5/2,5; 10.9. Тепловые камеры предусмотреть из монолитного железобетона. В проекте разработать узлы прохода труб через стенки тепловых камер с сальниковым уплотнением и герметичной заделкой; 10.10. Уклон тепловой сети принять не менее 0,002; 10.11. Предусмотреть песчаную подсыпку толщиной 150 мм по низу и по верху полиэтиленовой изоляции труб. Коэффициент уплотнения подсыпки: 0,92. |

Приложение: ситуационный план расположения теплотрассы.

При расчете диаметров труб проектируемой теплотрассы принимать следующие нагрузки от подключаемых зданий:

- жилое здание по адресу:  г. Высоцк, ул. Ленинская, д. 1: 0,12_Гкал/час;

- детский сад: 0,049_Гкал/час;

- школа №_12: 0,17_Гкал/час;

- проектируемый спортзал для школы №_12 (подключается к тепловой камере №_3): 0,111_Гкал/час.

- ВСЕГО: 0,45_Гкал/час.

Приложение №_1 к техническому заданию на проектирование теплотрассы. Ситуационный план.