  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документаций по объекту реконструкции: "Насосная станция второго подъема и

закрытое распределительное устройство 6 кВ»

Требования к выполняемым работам:

Качество  выполняемых работ должно удовлетворять требованиям действующих СНиП, нормативно-технической документации, нормативным правовым актам, а также Постановлениями Правительства Российской Федерации №840 от 29.02.2005г. "О форме градостроительного плана земельного участка", №20 от 19.01.2006г. "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", №83 от 13.02.2006г. "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения".

| № п/п | Наименование мероприятий | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Основание для проектирования | Задание Заказчика |
| 2 | Вид строительства | Реконструкция. |
| 4 | Стадийность проектирования | Предпроектная стадия: согласование с Заказчиком концепции проекта. Одностадийное проектирование: Рабочая документация («РД»). |
| 5 | Получение технических условий, сбор исходных данных, подготовка материалов для согласований и заключений | - участвовать в сборе дополнительных исходных данных, согласований и получении технических условий; - участвовать в защите проектной документации в органах государственной экспертизы; - предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и государственной экспертизы; - вносить изменения, в проектную и рабочую документацию по результатам рассмотрения Заказчиком и замечаниям госэкспертизы. |
| 6 | Основные исходные данные для проектирования | Определяются проектом в ходе обследования объекта реконструкции Исходные данные для подготовки проектной документации должны быть представлены в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации №840 от 29.02.2005г. "О форме градостроительного плана земельного участка", №20 от 19.01.2006г. "Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства", №83 от 13.02.2006г. "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения". |
| 7 | Требование к составу проектной документации | Проектные работы выполнить в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, ГОСТа Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и Градостроительного кодекса РФ от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, оформление Проектной документации – в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009, утвержденным Приказом Ростехрегулирования №525 -ст от 30.11.2009 включая разработку следующих разделов: - пояснительная записка с исходными данными для реконструкции объекта капитального строительства и техническими условиями; - схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка; - архитектурные и конструктивные решения по реконструируемому зданию насосной станции 2-го подъема; - конструктивные и объемно-планировочные решения по реконструируемому зданию насосной станции 2-го подъема; - сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений; - проект организации строительства объекта капитального строительства; - перечень мероприятий по охране окружающей среды; - перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства; - сметы на реконструкцию объекта капитального строительства; - перечень мероприятий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Для реализации в процессе реконструкции здания насосной станции 2-го подъема архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации, разработать рабочую документацию, состоящую из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий. |
| 8 | Выполнение сметной документации | Сметная часть проектной документации выполняется в составе: - локальных сметных расчетов; - сводного сметного расчета. Локальные и Сводный сметный расчеты выполняются базисно-индексным методом в 2-х уровнях цен (в базисных ценах 2001 г. и в текущих ценах). Цены, на применяемые в расчетах материалы и изделия должны быть подтверждены результатами мониторинга (прайс-листы, прейскуранты, коммерческие предложения и др., полученные от, как минимум, трёх поставщиков и датированные кварталом и годом, в котором составлена сметная документация). Сметные расчеты и ведомости оформляются в программном обеспечении MS Excel (*.xls) и DefSmeta (*.dfo); |
| 9 | Требования к технологии, режиму работы | Режим работы станции определяется проектом. Должен быть согласован с Заказчиком. |
| 10 | Согласование и экспертиза проектной документации | Проектную документацию согласовать с Заказчиком до получения заключения государственной экспертизы. Получить положительное заключение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости. |
| 11 | Описание работ | 1. Выполнить обследование здания насосной станции 2-го подъема 1.1. Обследовать установленные на станции 2-го подъема насосное оборудование, водопроводные сети, запорно-регулирующую арматуру, аппаратуру управления, оборудование распределительных устройств, кабельные линии, сети освещения, а также устройств коммутации и защиты. Определить проектом режим работы станции, замену существующих насосных агрегатов на энергосберегающие, количество насосного оборудования, системы его регулирования и управления с применением частотно регулируемого привода, замену оборудования распределительных устройств, замену кабельных линий, освещения, запорно - регулирующей арматуры. 1.2. Предусмотреть проектом необходимость в дополнительных сооружениях из легких конструкций с установкой в них дополнительного технологического оборудования. При дополнительных строительных конструкциях предусмотреть конструктивные решения по выносу, либо перекладке участка высоковольтных кабельных линий следующих к станции первого подъема водозабора. 1.3. Предусмотреть установку водомерных узлов на станции второго подъема. 1.4. Обследовать закрытое распределительное устройство 6 кВ (ЗРУ-6кВ). Определить проектом его полную реконструкцию, установку нового силового электрооборудования, преобразователей частоты с каскадным управлением всех насосных агрегатов, трансформаторов собственных нужд, измерительной аппаратуры, защитных устройств, системы вентиляции и пожаротушения, кабельных линий, а также осветительную и аварийную сеть освещения. Необходимость установки конденсаторных установок. Марку оборудования согласовать с заказчиком. Предусмотреть подключение аварийного источника электроснабжения к ЗРУ-6кВ. Проектом определить 2 этапа работ: -1 этап демонтажные работы установленных в ЗРУ-6кВ силовых ячеек КСО-266 в количестве 12 шт. монтажных работ по установке силовых ячеек серии SM-6 с элегазовыми выключателями в количестве 11 ячеек на 1 секции; - 2 этап демонтажные работы установленных в ЗРУ-6кВ силовых ячеек КСО-266 в количестве 12 шт. монтажных работ по установке силовых ячеек серии SM-6 с элегазовыми выключателями в количестве 11 ячеек на 2 секции. Определить объем и этапы шефмонтажа. Ячейки SM-6 производителя ЗАО "ScneiderElectrik" являются оборудованием Заказчика. 2. Все этапы работ связанных с реконструкцией насосной станции 2-го подъема должны определиться проектом без остановки технологического процесса объекта, с обеспечением резервного оборудования и должны быть согласованы с Заказчиком. 3. Готовую проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, и все материалы к ней в том числе рабочую документацию передать Заказчику в четырех подлинных экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр на электронном носителе. |
| 12 | Требования по автоматизации технологических процессов | Локальная автоматизация и диспетчеризация должна быть запроектирована согласно СНиП 2.04.02-84* на основе программируемых логических контроллеров (ПЛК). Локальные системы должны строиться по модульной архитектуре с возможностью последующего масштабирования, (расширения и увеличения), без изменения базы ранее созданных элементов АСУ ТП. Для достижения совместимости и обеспечения взаимодействия оборудования используемого и приобретенного Заказчиком, для систем автоматизации использовать ПЛК Modicon фирмы SchneiderElectric с удаленным вводом-выводом на базе устройств Advantys или аналог. В насосной станции использовать преобразователи частоты марки Altivar1200 или аналог. Проектом предусмотреть автоматизированные рабочие места диспетчеров и программное обеспечение. Сервера SCADA или аналог системы должны быть резервируемыми, количество АРМ определяется проектом. Необходимо предусмотреть сервер Historian или аналог для ведения и обработки архива данных. В качестве SCADA системы использовать VijeoCitect или аналог, имеющую встроенные средства интегрирования с Historian. Historianдолжен строится на основе открытой базы данных (MS SQL Server 2008 и выше), должен иметь встроенный WEB интерфейс для подключения пользователей посредствам InternetExplorer. Диспетчерский пункт организовать в помещении диспетчерской службы расположенной в административном здании водоканала. Организовать систему учета водных и энергетических ресурсов. Предусмотреть возможность организации системы оптимизации расхода энергоресурсов. В систему диспетчеризации необходимо передавать данные от следующих систем: АСУТП, вентиляции, теплоснабжения, пожарной сигнализации, контроля доступа, IP-видеонаблюдения, электроснабжения. Передача данных внутри объекта и на центральный диспетчерский пункт предприятия должна производиться по оптическим каналам связи с резервированием GSM/GPRS-каналами местных операторов связи. Предусмотреть стыковку системы диспетчеризации объекта с имеющейся программой центральной диспетчерской службы для возможности дистанционного контроля и управления (объём передаваемых данных согласовать с Заказчиком). |