Задание на проектирование

Объект: «Капитальный ремонт сценического комплекса»

|  | Сценический комплекс | Изготовить проект капитального ремонта сценического комплекса (а также - электрического, механического и радиотехнического оборудования сценического комплекса). Размеры сцены: -ширина строительного портала -12,6 - высота строительного портала - 6,5м; -ширина сцены в осях –18м; -глубина сцены – 15,6м; -высота сцены до колосников -17,5м; Планшет сцены состоит: - из неподвижного планшета с лючками для подключения переносных источников постановочного освещения; - из подвижного планшета сцены в виде вращающегося круга, с лючками для подключения переносных источников постановочного освещения и лючка в центре для обслуживания механизма вращения сцены; Рабочие галереи переходные мостики Рабочие галереи состоят: - из 4-х рабочих галереи с деревянным настилом; Произвести полную замену деревянного настила рабочих галерей и переходных мостиков на новое деревянное покрытие. Произвести глубокую противопожарную пропитку. На рабочих галереях с двух сторон установить бортики, для предотвращения падения мелких предметов согласно Правилам. На рабочих галереях на высоту 40 сантиметров выполнить заграждение из мелкоячеистой сетки, предотвращающих возможность падения предметов на планшет сцены. Заменить все линии и плафоны рабочего электроосвещения и аварийного освещения колосников и рабочих галерей. Предусмотреть управление рабочим освещением рабочих галерей от датчиков движения. Колосниковая решетка. Располагается над планшетом сцены и рабочими галереями. Колосниковая решетка размером 18*15,6м состоит из деревянного бруса размером 100*50мм. На колосниковой решетке расположены блоки для тросов механизмов сценических подъёмных устройств. Спроектировать: - демонтаж старой деревянной колосниковой решетки (включая демонтаж блоков механизмов сцены) и монтаж новой колосниковой решетки (включая монтаж новых блоков механизмов сцены). Новую колосниковую решетку выполнить из металлического профиля с последующей установкой блоков для механизмов сценических подъёмных устройств (штанкетных подъемов, софитных подъемов и индивидуальных подъемов); - настил колосниковой решетки выполнить по всей площади (без проемов) для предотвращения падения обслуживающего персонала, инструмента и предметов. Штанкетные подъемники -необходимо произвести полную замену всех пеньковых канатов и тросов на всех подьёмно-опускных механизмах. Предусмотреть поставку дополнительных грузов на противовесы (не менее 20 %). Индивидуальные подъемники Демонтировать старые и установить новые лебёдки типа LT1 на индивидуальные подъемные устройства: № 41 4 галерея правая сторона; № 35 4 галерея правая сторона; № 49 4галерея левая сторона; № 33 4галерея левая сторона; № 13 3 галерея левая сторона; № 20, 4 галерея левая сторона; № 12 4 галерея левая сторона; № 17, 2 галерея левая сторона Лебедки установить с принятой грузоподъемностью (брутто) 500кг. Установить 1 лебёдку для подъема и опускания скатанных декораций в сейф с принятой грузоподъемностью (брутто) 500кг. Лебедки оборудовать устройством плавного пуска и остановки. Произвести замену тросов и ручейковых блоков. Заменить направляющую раму противовеса на 5 софите. -Проложить новые линии питания для всех лебедок индивидуальных подъемных механизмов от автоматов защиты с ГРЩ, с прокладкой новых проводов для коммутации дистанционного управления всех механизмов, на пульт помощника режиссера. Дымовые люки. Спроектировать демонтаж имеющихся конструкций дымовых люков. Разработать новый проект конструкции шахты дымовых люков с применением современных технологий, для исключения проникновения атмосферных осадков и сквозняков на сцену ДК «Меридиан». При этом рассчитать размер полезной площади шахты дымовых люков. Необходимо: - установить новую лебедку дымовых люков с электроприводом (с обязательным электрическим взводом клапанов) для быстрого открытия и закрытия клапанов при проветривании и гарантированного открытия при пожаре. Заменить щит управления лебедкой дымовых люков. - установить демпфированное устройство для мощного прижима клапана люка к проемам шахты. Управление лебедкой дымовых люков обязательно предусмотреть дистанционно из трех мест: -с лебёдочной; -с пульта помощника режиссера - из помещения пожарного поста. При проектировании обязательно учесть, что лебедка дымовых клапанов должна обеспечивать: а) частичное или полное открывание клапанов с последующим их закрытием (при использовании для вентиляции); б) аварийное открывание клапанов при дистанционном (электрическом) или местном ручном управлении. Лебедку дымовых клапанов, разместить в любом месте при условии, что будут соблюдены все установленные нормы и требования. При этом канаты (тросы) управления дымовыми клапанами, идущие вдоль стен сценической коробки и по колосникам, должны иметь ограждение. Грузы балансиров должны надежно закрепляться на своих местах специальными замками или запорными планками. Планшет сцены Произвести капитальный ремонт планшета. Демонтировать и установить новый деревянный настил планшета сцены на площади – 53.75 м2. (взамен выполненного из ДСП и досок) Новый настил выполнить бруском из камчатской лиственницы размером 40*50мм, особое внимание уделить влажности древесины, которая не должна превышать 15%. Восстановить люки и электрические коробки на планшете сцены и поворотного круга, согласовав их количество и расположение с Заказчиком. Произвести шлифовку планшета сцены паркетно – шлифовальной машиной и предъявить Заказчику. Перед сдачей Заказчику произвести пропитку огнезащитным составом. Поворотный круг Необходимо: - произвести замену всех катков; -установить новую лебедку поворотного круга; -заменить блоки на тросе круга; -произвести регулировку горизонтали полотна круга; -установить частотный регулятор плавного пуска и остановки поворотного круга; -заменить шкаф управления пуском и остановкой лебедки поворотного круга, а также коммутацию. Запуск лебедки поворотного круга осуществлять с двух точек: - из щита помещения лебёдочной; - с пульта помощника режиссёра. Изготовить и установить в трюме две стационарные лестницы из алюминиевых конструкций, для обеспечения выхода актеров через люки поворотного круга на сцену. Произвести замену крепления (шурупов) металлической обоймы поворотного круга (на подвижной и неподвижной части) закрепив металлические части обойм шурупами (длиной не менее 80 мм, диаметром не менее 5.5 мм) . Установку выполнить в «потай». Произвести шлифовку круга паркето-шлифовальной машиной наждачной шкуркой с последующей обработкой огнезащитными лаками и огнезащитным составом. Ограждение сценических механизмов: -на правой и левой стороне сцены спроектировать установку ограждения системы противовесов, свободно перемещающимися секциями, согласно современным требованиям; - спроектировать установку на штанкетные подъемные устройства тормозных (стопорных) устройства (для стопора канатов ручных приводов противовесов штанкетных подъемных устройств); - на правой и левой стороне сцены на высоте от 2,3 до 3. 5 метра спроектировать установку направляющих дорог для перемещения подвижных площадок (по четыре площадки с каждой стороны сцены), предназначенных для перемещения специального сценического и осветительного оборудования вдоль правой и левой стороны сцены. Предусмотреть фиксацию (стопора) площадок в состоянии покоя. Чертежи согласовать с Заказчиком. Противопожарный занавес: - произвести косметический ремонт помещения лебедки противопожарного занавеса. Установить наливной пол повышенной прочности; - произвести замену системы двойного контроля обеспечения работы (сработки) концевых выключателей. Обеспечить их качественную работу по отключению лебедки привода противопожарного занавеса; - установить устройство обеспечивающего прекращение работы лебедки в случае ослабления тросов подъема/спуска занавеса; - заменить рукоятку безмоторного спуска противопожарного занавеса, и заменить щит коммутации управления приводом лебедки противопожарного занавеса; - заменить и установить систему сигнализации включения лебедки противопожарного занавеса. Обязательно продублировать громкое оповещение в помещение пожарного поста и на центральный пост на центральном входе в ДК. Управление электрическим приводом противопожарного занавеса обязательно предусмотреть дистанционно из четырех точек: - с помещения установки лебёдки; - с пульта помощника режиссера; - из помещения пожарного поста; - с точки установки рукоятки безмоторного пуска. Портальные кулисы Обшить несгораемым материалом переднюю и боковую части портальных кулис; -провести ревизию катков передвижения; - произвести замену всех электрических цепей питающих прожектора портальных кулис. Спроектировать лестницу - трап, с защитным ограждением, обеспечивающую возможность подъема на первую рабочую галерею с планшета сцены. Изготовить щит с инструкциями по технике безопасности при работе механизмов сцены для участников самодеятельности и установить его в артистическом вестибюле. Спроектировать выполнение работ по косметическому ремонту всего комплекса помещений указанных в данном техническом задании. Стены сценического комплекса выкрасить черной матовой акриловой краской, предварительно выполнить специальную подготовку имеющейся поверхности. Обшить гипсокартонном трубы пожарного водопровода (трубы водовода и пожарные краны правой и левой стороны) в сценическом трюме, артистическом вестибюле, а также от планшета сцены до колосников. Спроектировать пошив двух комплектов одежды сцены и антрактно – раздвижного занавеса: Первый комплект - размер, цвет, фактура и качество ткани согласовать с Заказчиком: - антрактно-раздвижной занавес; - подьемно-опускной занавес; - два поплановых занавеса; - сценический задник; - 7 кулисных планов и падуг; - сценический горизонт. Второй комплект - - одежда сцены «Черный кабинет» из черного бархата; - та же комплектация, что и первого комплекта. Антрактно – раздвижной занавес – осуществить пошив совместно с арлекином (падуга перед занавесом) - размер, цвет, фактура и качество ткани согласовать с Заказчиком: Сейф для хранения мягких декораций Необходимо произвести капитальный ремонт сейфа с заливкой полов выравнивающей смесью и отделкой полов полимерным огнестойким покрытием. Помещение сейфа разделить на две части соотношением 1/3. Демонтировать имеющиеся стеллажи и установить несгораемые металлические стеллажи для хранения декораций. (Размеры полок и расположение стеллажей согласовать с заказчиком). Демонтировать верхние люки декорационного сейфа на планшете сцены, произвести заливку потолка сейфа бетонной стяжкой и сверху покрыть деревянным настилом с последующей пропиткой огнезащитным составом. Демонтировать и установить новые линии электрического освещения. Склад объемных декораций - демонтировать имеющийся деревянный настил пола; -выполнить бетонную стяжку и установить наливной пол повышенной прочности; -установить металлические стеллажи для хранения комплектов одежды сцены. - заменить ворота выхода на улицу; Сценический трюм Отремонтировать полы. Полы выполнить – методом «наливной пол». Произвести покраску стен акриловыми красками. Произвести противопожарную обработку деревянных частей поворотного круга. Произвести покраску механизмов сцены. Выполнить освещение трюма согласно нормам и правилам. Установить новые защищенные светильники. Установить светодиодные аккумуляторные светильники аварийного освещения Произвести обследование и выполнить дополнительное усиление колонн и фундаментов опор катков поворотного круга. Установить противопожарную дверь в помещение оркестровой ямы. - демонтировать имеющийся деревянный настил пола в оркестровой яме; -выполнить бетонную стяжку и установить наливной пол повышенной прочности, сверху уложить линолеум в оркестровой яме; - в передней части авансцены изготовить ниши(размеры уточнить у заказчика) в бетонных стенах для установки низкочастотных колонок концертного звукового оборудования. Произвести капитальный ремонт выхода из оркестровой ямы в ложу, пол залить бетоном, стены отремонтировать и покрасить акриловой краской с ремонтом лестничного подъема до выхода на авансцену и на ложу. Демонтировать деревянную дверь ложи на авансцене с установкой противопожарной двери. В регуляторной (тиристорной) необходимо установить огнезащитные переборки (две переборки) с установкой противопожарных дверей в количестве 3(трех) дверей. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Спроектировать: установку на рабочий индивидуальный подъем светодиодный видеоэкран размером 3,84м*2.88м. -формат изображения 16:9 -минимальная дистанция просмотра 10 метров. -угол обзора горизонтальной/вертикальной поверхности не менее 140/60 . -яркость сд/ м2 – не менее 2100 -конфигурация пикселя SMD-(1R1B1G) -шаг пикселя 10 мм. -вид информации, выводимой на экран - компьютерная анимация, прямая трансляция, видеозапись в системе PAL, SECAM, NTSC -управляющий компьютер с программным обеспечением; -источник входного сигнала композитный, S-Video, PC; -потребляемая мощность не более 5,5 квт; -сеть 3 фазная 380В/50гц; -масса собранного экрана не более 500 кг. Спроектировать на индивидуальном подъеме (по согласованию с заказчиком) прокладку питающего провода 5*2,5мм2 питания видеоэкрана Провод от корзины на индивидуальном подъеме, до клеммной колодки на колосниковой решетке, проложить в гибком шлейфе (выполненном из прошедшего огнезащитную обработку, специально сшитого брезентового рукава) провод проложить до тиристорной. Спроектировать установку на штанкетный подъёмник рамы кинопроекционного экрана с экраном 12*5.5 м для демонстрации кинофильмов с кинопроектора, расположенного на тыльной стене зрительного зала. Спроектировать расположение за экраном двух низкочастотных колонок (савбуферов) мощностью не менее 2,25 квт каждый, для озвучивания при демонстрации фильмов в системе Dolby Surround/ Активный сабвуфер: Комплектация: 2х15". Мощность: 2250 Вт, максимальное давление 138 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 36-150 Гц, дисперсия 360°. Габариты (ШхВхГ): 1052х572х559 мм, вес: 82,55 кг. С ручками. |
|  |  | Софитные фермы Спроектировать на софитной ферме первого софитного плана: -прокладку новых проводов с установкой новой коммутации (евророзеток); - замену клеммной колодки на софитной ферме; - прокладку в шлейфе 20-х (двадцати ) линий по три жилы провода ПВ 3, сечение провода 2,5мм2 (один провод - управляемый, один провод - нулевой, один провод – заземление); - прокладку 4 (четырех) проводов ДМХ для управления интеллектуальными приборами; - установку линий, розеток и осветительных приборов: - рабочего освещение; - дежурного освещения; - 14 (четырнадцати) линий управляемых; - 6 (шести) линий неуправляемых. Управление нерегулируемых линий произвести с блока БНЦ (блока нерегулируемых нагрузок) Спроектировать и внести приобретение и установку светового оборудования (см.спецификацию). Спроектировать на софитных фермах второго, третьего, четвертого и пятого софитного плана: -прокладку новых проводов с установкой новой коммутации (евророзеток); - замену клеммной колодки на софитной ферме; - прокладку в шлейфе 28-х (двадцати восьми) линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2 (один провод - управляемый, один провод - нулевой, один провод – заземление); - прокладку 6 (шести) проводов ДМХ для управления интеллектуальными приборами; - установку линий, розеток и осветительных приборов: - рабочего освещение; - дежурного освещения; - 16 (шестнадцати) линий управляемых; - 12 (двенадцати) линий неуправляемых. Управление нерегулируемых линий произвести с блока БНЦ (блока нерегулируемых нагрузок) Спроектировать и внести приобретение и установку светового оборудования (см.спецификацию). Примечание: Обязательно учесть при проектировании: Провода от софитной фермы до колосниковой решетки проложить в гибком шлейфе (выполненном из прошедшего огнезащитную обработку, специально сшитого брезентового рукава). На колосниках заменить клеммные колодки и клеммные ящики каждой софитной фермы. От колосников в помещение регуляторной (тиристорной) проложить провода в трубах, (согласно правилам эксплуатации электрооборудования в театрах). Постановочный свет Спроектировать световое оборудование на софитах (примерный перечень, место установки и характеристики оборудования предлагаем - спецификация): 1 софитная ферма; 5шт.- Прожектор рассеянного света с асимметричным отражателем 4 камерный 7шт. – светодиодные прожектора типа PAR 4шт. – ультрафиолетовый светодиодный прожектор 2софитная ферма; 8шт. - Прожектор рассеянного света с асимметричным отражателем 4 камерный 4шт. - ультрафиолетовый светодиодный прожектор 3 софитная ферма; 8шт. - Прожектор рассеянного света с асимметричным отражателем 4 камерный 8шт.- светодиодные прожектора типа PAR 4шт.- ультрафиолетовый светодиодный прожектор 4 софитная ферма; 8шт.- Прожектор рассеянного света с асимметричным отражателем 4 камерный 8шт.- светодиодные прожектора типа PAR 4 шт.- ультрафиолетовый светодиодный прожектор 5 софитная ферма; 10шт Прожектор рассеянного света с асимметричным отражателем 4 камерный 8шт.- светодиодные прожектора типа PAR 4шт.- ультрафиолетовый светодиодный прожектор Рабочие галереи Спроектировать на первой рабочей галерее: -прокладку новых проводов с установкой новой коммутации (евророзеток) в щитках; - прокладку в шлейфе 18 -ти (восемнадцати ) линий, по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2 (один провод - управляемый, один провод - нулевой, один провод – заземление); - прокладку 2 (двух) проводов ДМХ для управления интеллектуальными приборами; - установку 16 линий, розеток и осветительных приборов; -8 линий управляемых , 8 линий неуправляемых; -2 линии резервных; -в помещение регуляторной прокладку проводов вести в трубах. Авансцена На авансцене спроектировать прокладку 12 линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2: - 6 линий управляемых; - 5 линий НР (нерегулируемых цепей) для управления интеллектуальными приборами и светильниками рампы; - 1 линии резервной. Прокладку всех линий выполнить в трубах согласно СНИП. Спроектировать прокладку в трубах провода DMX, в помещение регуляторной. Спроектировать установку низкочастотных колонок (сабвуферов) концертного звукового оборудования в передний план авансцены. Планшет -На планшете сцены спроектировать установку 12 линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2 (один провод - управляемый, один провод - нулевой, один провод – заземление). Из них: - 6 линий управляемых ; - 4 НР(нерегулируемых линии) для интеллектуальных приборов. Провод DMX 2(две) линии, в помещение регуляторной проложить в трубах. Поворотный круг Восстановить токосъёмное контактное устройство на восемь токосъемных контактов на поворотном круге. Проложить 6 линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2 (один провод - управляемый, один провод - нулевой, один провод – заземление): - 4 управляемых линии; - 2 неуправляемых линии; - 1 нулевой провод; - 1 провод «земля» для подключения сценического оборудования в лючках, на настиле вращающегося круга. На управление лебедкой вращающегося круга установить частотный регулятор скорости для плавной регулировки оборотов вращения круга. Портальные кулисы ( правая и левая) Спроектировать на каждой портальной кулисе: - прокладку 14 линий: - 6 управляемых линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2; - 6 неуправляемых линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2; - 2 линии ДМХ от портальной кулисы в помещение регуляторной для управления интеллектуальными приборами; Рампа Спроектировать прокладку 11линий по три жилы провода ПВ 3 сечение провода 2,5мм2: - 6 розеток управляемых; - 4-х розеток НР (нерегулируемых линий) для интеллектуальных приборов. - 2 линии ДМХ от портальной кулисы в помещение регуляторной для управления интеллектуальными приборами. Регуляторная (тиристорная) В регуляторной спроектировать установку коммутационного шкафа, предназначенного для коммутации линий от потребителей, установленных на софитах, круге, галереях, портальных кулисах, осветительных лож, выносного софита и переносного осветительного оборудования сценического комплекса к диммерам и блокам управления нерегулируемых цепей. Спроектировать установку: - диммерных шкафов мощностью канала 5 квт. Общее количество каналов - 144; - БНЦ (блок нерегулируемых нагрузок ( свитчеры) с управлением по проводу ДМХ, для управления нерегулируемыми цепями на 36 каналов ( 3 шт по 12 каналов не менее 3квт); - силовой распределительный шкаф для питания диммерных шкафов, БНЦ (блок нерегулируемых нагрузок) и другого технического оборудования; - сплитеров (приборов управления светом по линиям ДМХ). |
|  | Связь и видео пульта помощника режиссера | Спроектировать прокладку технологической связи от пульта помощника режиссера с: - помещениями гримерных уборных 1 этажа и подвала; -артистическим коридором 1 этажа; - с клубными помещениями художественной самодеятельности 2 этажа; - помещениями театра ТВМ 3 этажа. - пультом художника по свету - пультом звукорежиссера. Спроектировать: От видеокамеры, расположенной в зрительном зале подать видео сигнал и звук в: - гримерные комнаты и артистическое фойе; - кабинет директора; - кабинет художественного руководителя ДК; - кабинет коллектива «Родные напевы»; - кабинет коллектива «Солнышко»; - кабинет коллектива «Родничок»; - кабинет коллектива «Театр ТВМ»; - в паркетный зал: - на общий пульт управления городским экраном; - кабинет главного инженера; - пожарный пост; - центральный пост. Спроектировать: - управление подачей звонков с пульта помощника режиссера в залы и фойе. Спроектировать установку видеорегистратора на четыре камеры и монитор 22” на пульте помощника режиссера. Спроектировать прокладку кабеля от купольной видеокамеры в зрительном зале, для визуального наблюдения за состоянием зрительного зала Спроектировать установку видеокамеры на сцене с выводом на монитор в помещение пожарного поста. Спроектировать установку купольной видеокамеры в артистическом коридоре с выводом на монитор пульта помощника режиссера. Спроектировать управление с пульта помощника режиссера механизмами сцены: -пятью лебедками софитных подъемов; -восемью лебедками индивидуальных подъемов; - антрактно-раздвижным занавесом; - тремя поплановыми занавесами; - поворотным кругом; - управлением дымовыми люками; - пуском противопожарного занавеса. - дежурным освещением сцены; - дежурным освещением зрительного зала; - аварийным освещением сцены; - кнопка управления звонками в залах, фойе, актерском вестибюле, гримерных. Разместить на пульте помощника режиссера: -блок управления и коммутации технологическими видеокамерами; - контрольный ЖК монитор; - конвертер телевизионного НЧ сигнала в ВЧ сигнал с передачей его в телевизионную ТВ сеть, для просмотра программ со сцены на телевизоры в кабинетах 2 и 3 этажа, а также для зрителей в фойе Большого зала. Спроектировать и установить пульт помощника режиссера. Стоимость необходимого оборудования включить в смету. |