Срок на ответ 3 дня максимум!!!

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Общие сведения

  - Наименование работы.

Выполнение проектных работ по созданию структурированной кабельной сети (СКС) на объекте: Площадь проектируемых помещений – 5816 кв.м.

Проектную документацию разработать на основании:

- задания на проектирование;

- утверждённых архитектурно-строительных планировок;

- действующих общероссийских и территориальных нормативных документов.

  - 1.3. Состав проектируемых сетей и систем

- структурированная кабельная система, позволяющая объединить телефонную сеть и ЛВС;

- локально-вычислительная сеть;

- автоматическая телефонная связь;

- система бесперебойного питания;

- система выделенного электропитания.

  - 1.4.Требования к соответствию проектируемых систем стандартам, государственным и ведомственным нормам и правилам, а также другим руководящим документам

При разработке проекта кабельной системы необходимо руководствоваться следующими нормативными документами и материалами:

- ГОСТ 21.101-97	 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Инструкция СН 512-78 «Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин», в редакции 2001г.;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», издание 7 с изменениями и дополнениями»;

- ГОСТ Р 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Заземление оборудования обработки информации»;

- ГОСТ Р 50571.15-97. Электроустановки зданий. Выбор и монтаж электрооборудования.  Часть 5;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53246-2008. СКС. Проектирование основных узлов системы. Общие требования;

- ГОСТ Р 53315-2009. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ISO/IEC 11801. Информационные технологии. Структурированная кабельная система для помещений заказчика. 2002;

- EN50173:2007. Информационные технологии. Структурированные кабельные системы. Часть 1: Общие требования. Часть 2: Офисные помещения;

- EN 50174-2. Информационные технологии. Часть 2. Проектирование и монтаж кабельных систем внутри зданий;

- EIA/TIA-568-B.1. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 1: Основные требования. 2001;

- EIA/TIA-568-B.2. Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях. Часть 2: Компоненты систем на основе кабелей типа симметричная витая пара. 2001;

- EIA/TIA-569-А. Стандарт по телекоммуникационным кабельным трассам и помещениям в коммерческих зданиях. 2001;

- EIA/TIA-606-A. Стандарт по администрированию телекоммуникационных инфраструктур. 2002;

- EIA/TIA-607. Стандарт по электрическому объединению и заземлению телекоммуникационных инфраструктур в коммерческих зданиях. 1994.

- Назначение и цели создания СКС

Структурированная кабельная система предназначена для:

- обеспечения физической средой передачи данных любого типа для существующих и перспективных информационных систем;

- обеспечения возможности оперативного удовлетворения изменяющихся информационных потребностей Заказчика без вложения значительных затрат в модернизацию кабельной сети;

- обеспечения возможности адаптации к различным изменениям организационно-штатной структуры административных, охранных и эксплуатационных служб здания, изменения количества и месторасположения абонентов и информационного оборудования, изменения состава оборудования рабочего места (РМ) и его функциональных возможностей без проведения дополнительных работ;

- обеспечения возможности объединения  компьютеров в здании в единую вычислительную сеть  с учетом возможности совместного  использования  общих  ресурсов и предоставления информационных сервисных услуг.

Основной задачей информационной кабельной сети является создание интегрированной информационной системы объекта, не зависящей от используемых приложений, от месторасположения и типа оконечного информационного оборудования.

- Требования к проектированию

Разработать проектную документацию по созданию структурированной кабельной системы в составе:

- общие данные;

- структурные схемы;

- схемы размещения оборудования в коммуникационных центрах;

- поэтажные планы трасс;

- таблица соединений;

- спецификация оборудования и материалов.

  - 3.1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ СКС

3.1.1.  СКС должна:

- обеспечивать универсальной физической средой системы передачи информации, аналоговых и цифровых голосовых данных;

- соответствовать модульным принципам построения и обеспечивать возможность масштабирования системы;

- обеспечивать возможность легкого и гибкого изменения размещения рабочих мест;

- использовать однотипные материалы и компоненты;

- использовать однотипные решения;

- обеспечивать простое обслуживание и администрирование системы при минимальных эксплуатационных расходах;

- позволять создание выделенных независимых участков кабельной сети;

- обеспечивать высокую долговечность и надежность;

- быть от одного производителя и обеспечена фирменной гарантией на компоненты и на работу приложений сроком 25 лет с момента сдачи ее в эксплуатацию с предоставлением соответствующего сертификата от производителя

Физическая топология структурированной кабельной системы в здании должна представлять собой "иерархическую звезду" (т.е. "звезду звезд"). Для образования иерархической звезды может быть соединено вместе до трех подсистем, в каждой из которых используется звездообразная проводка кабелей. Использование проложенных кабелей любыми приложениями позволяет осуществлять реконфигурацию каждой из подсистем без реконструкции системы в целом.

При проектировании должен учитываться общий принцип реализации архитектурно-планировочных решений.

СКС необходимо спроектировать как для сети общего назначения (ЛВС и ТФ), так и для иных систем, для работоспособности которых необходимо использовать компоненты структурированной кабельной системы (телевидение, автоматизация, голосовое оповещение и др.).

Структурированная кабельная система внутри зданий и сооружений должна соответствовать требованиям на кабельную систему класса E по классификации стандарта ISO/IEC 11801 или Категории 5е по классификации стандарта EIA/TIA-568-B, а компоненты, входящие в кабельную систему, должны соответствовать требованиям Категории 5е по классификации стандарта EIA/TIA-568-B.

СКС должна удовлетворять стандартам помехозащищенности в связи с возможной параллельной прокладкой слаботочной и электросиловой кабельных систем.

- Состав структурированной кабельной системы

СКС должна состоять из следующих подсистем:

- подсистема рабочего места;

- горизонтальная подсистема;

- вертикальная магистральная подсистема;

- подсистема управления.

  - Подсистема рабочего места

Предусмотреть необходимые соединительные шнуры для подключения оборудования к информационным розеткам в соответствии с количеством рабочих мест (РМ).

Количество РМ – 400. Типовое рабочее место состоит из пяти розеток:

- 2 розетки 220B

- 2 информационные розетки RJ45

Расположение рабочих мест в помещениях согласовать с Заказчиком.

  - Горизонтальная подсистема

Горизонтальная кабельная подсистема, обеспечивающая подключение к магистральной кабельной подсистеме СКС и к активному оборудованию отдельных пользователей в помещениях здания должна удовлетворять требованиям стандарта ISO/IEC 11801 или EIA/TIA-568-B.

Проектируемая горизонтальная кабельная система должна соответствовать следующим условиям:

- на каждом рабочем месте пользователя устанавливается двойная информационная розетка с универсальными разъемами RJ45 Категории 5е по классификации стандарта EIA/TIA-568-B, подключенная к СКС;

- сегмент кабеля от кроссового поля до информационного разъема (базовая линия) должен быть непрерывен по всей длине и не превышать 90 м;

- суммарная длина тракта, состоящего из базовой линии и применяемых соединительных шнуров, для кабеля «витая пара» не должна превышать 100 м;

- использовать медный четырехпарный кабель типа неэкранированная витая пара (UTP) Категории 5е. Оболочка кабеля с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов;

- для подключения медных кабелей горизонтальной подсистемы использовать коммутационные панели типа RJ45 Категории 5е;

- расчет емкости коммутационных панелей горизонтальной подсистемы производить исходя из общего количества рабочих мест с учетом 20% резерва;

- проектирование кабельных трасс горизонтальной кабельной подсистемы вести с учетом оптимизации количества прокладываемого кабеля;

- при расчете кабельных трасс учесть соответствующие радиусы изгиба, принятые для применяемых типов кабеля.

  - 4.3 Вертикальная магистральная подсистема

Вертикальная магистральная кабельная подсистема здания должна обеспечивать связь, этажных коммуникационных центров с главным коммуникационным центром здания и/или нескольких зданий и удовлетворять требованиям стандартов ISO/IEC 11801 или EIA/TIA-568-B.

Вертикальная кабельная подсистема должна быть построена на оптических многомодовых кабелях типоразмера 50/125 в части сети передачи данных и медных кабелях типа витая пара 5е Категории в части телефонной сети или других низкоскоростных приложений. Емкость кабелей выбрать с учетом резерва, обеспечивающего возможное расширение системы. Качественные параметры кабеля должны учитывать особенности места прокладки кабеля, защищать его от механических повреждений и влияния окружающей среды. Оболочка кабелей должна быть с низким дымовыделением и с нулевым содержанием галогенов.

Для подключения медных кабелей вертикальной подсистемы в коммуникационных центрах использовать коммутационные панели. Тип коммутационных панелей определить, исходя из номенклатуры выбранного производителя. Для подключения медных кабелей вертикальной подсистемы и станционных кабелей УАТС в помещении Главного Коммуникационного Центра допускается использовать настенный кросс с контактами типа IDC.

Для оптоволоконных коммутационных панелей физическим интерфейсом должен быть разъем типа SC или LC.

  - 4.4. Подсистема управления

Предусмотреть соединительные шнуры и/или кроссировочный провод для коммутации в кроссовых исходя из общего количества рабочих мест.

При проектировании предусмотреть универсальную индивидуальную маркировку каждой информационной розетки. Маркировка должна быть сквозной по всей длине тракта (на розетке, на кабеле в кабельном канале, на входе в коммутационный шкаф, на кроссе).

- Коммуникационные центры

Коммуникационные центры предназначены для объединения частей СКС (горизонтальной и магистральной подсистем здания), установки активного и пассивного коммуникационного оборудования по разделенным частям здания.

Предусмотреть помещения для использования их в качестве этажных коммуникационных центров. Для обеспечения требований Стандартов необходимо обустройство нескольких Коммуникационных Центров (КЦ), один из коммуникационных центров является Главным (ГКЦ). В ГКЦ сводятся медные и оптоволоконные кабели магистральной подсистемы. Помещение УАТС должно располагаться в непосредственной близости от помещения ГКЦ. Количество, место расположения и габариты КЦ определить на этапе проектирования.

Активное сетевое оборудование и соответствующие кроссовые поля разместить в 19” монтажных шкафах и/или стойках. При необходимости предусмотреть размещение медных кроссов на стене. Предусмотреть резерв свободного места не менее 30% для возможного размещения дополнительного оборудования. Состав дополнительного оборудования согласовать с Заказчиком.

Монтажные шкафы и/или стойки должны иметь все необходимые аксессуары для ввода в них всех необходимых кабелей и обеспечивать удобство их монтажа.

Предусмотреть необходимое количество лотков для оптимизации расположения кабелей и удобства их подвода к местам разделки.

Осуществить размещение монтажных шкафов и/или стоек таким образом, чтобы максимально упростить в дальнейшем операции по расширению СКС и иные работы.

Помещения, выделяемые для оборудования коммуникационных центров, должны располагаться в здании таким образом, чтобы длина кабельного проброса горизонтальной подсистемы от кросса до рабочего места была не более 90 м. Все помещения, выделяемые для оборудования коммуникационных центров, должны отвечать следующим требованиям:

- Использовать двери и панели из негорючих материалов, окрашенные стойкими к огню красками.

- Свободное пространство от потолка до пола (балок перекрытий) должно составлять как минимум 3,0 м. Дверь одиночная должна быть как минимум 2,1х0,9 м, двойная 2,28х1,82 м. Дверь должна быть с замком (открывающаяся наружу или сдвижная) или оборудована системой контроля доступа.

- Температура воздуха в помещении коммуникационного центра должна быть от 18С до 27С при относительной влажности воздуха 30-55% 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

- В Серверной и КЦ запрещается использование ковровых покрытий.

- Распределенная нагрузка на пол КЦ - минимум 700 кг на 1 м2.

- Распределенная нагрузка на пол ГКЦ и УАТС - минимум 1000 кг на 1 м2.

- В помещениях КЦ не допускается наличие фальшпотолков.

- В помещении должен быть установлен электрощит с автоматами силовых цепей данного помещения. Местоположение должно быть выбрано с учетом оперативного доступа к ним (рядом со входной дверью).

- Помещение должно быть оборудовано подвесным потолком. Пространство между подвесным и основным потолком должно быть достаточным для прокладки лотков отдельно для силовых и отдельно для слаботочных кабелей.

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИБП

- В каждый коммутационный шкаф и/или стойку в распределительных узлах, в которых размещается активное сетевое оборудование, должен устанавливаться источник бесперебойного электропитания (ИБП);

- ИБП должен быть укомплектован набором аккумуляторных батарей, рассчитанным на поддержку бесперебойной работы активного сетевого оборудования, размещаемого в шкафу, не менее 30 минут при полном пропадании напряжения в питающей сети, а также при выходе параметров напряжения и/или частоты в электросети за допустимые пределы;

- Модели и мощность ИБП выбираются в соответствии с расчетным электропотреблением сетевого оборудования, устанавливаемого в шкаф и/или стойку, и запасом по мощности ИБП не менее 20%;

- Конструкция ИБП должна предусматривать его установку в стандартный 19-дюймовый шкаф и/или стойку и иметь возможность самостоятельной замены батарей в случае их выхода из строя в режиме «горячей замены» (без отключения нагрузки и демонтажа ИБП);

- ИБП должен иметь возможность подключения к ЛВС для его удаленного мониторинга через WEB-интерфейс по компьютерной сети, а также должен быть укомплектован платой мониторинга с датчиком температуры.

- Общие требования к ЛВС

ЛВС должна обладать следующими основными свойствами:

    - Надежность (резервирование сетевых устройств и каналов передачи данных).

    - Защищенность (защита оборудования и разграничение доступа между пользователями).

    - Производительность (высокопроизводительное оборудование и каналы связи).

    - Управляемость (возможность управления оборудованием).

    - Масштабируемость (расширение локальной сети).

При выработке решения по построению ЛВС должны также учитываться стоимостные показатели.

Выбор производителя и моделей активного сетевого оборудования осуществляется на этапе проектирования на основе вышеперечисленных критериев.

ЛВС должна функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивая бесперебойную работу всех пользователей, включать в себя активное сетевое оборудование и поддерживать средства управления сетевой инфраструктурой и средства обеспечения информационной безопасности объекта.

На этапе проектирования должно быть произведено:

    - расчет пропускной способности ЛВС (исходные данные для расчета уточняются на этапе проектирования);

    - разработка возможных сценариев возникновения аварийных ситуаций работы ЛВС и их устранения;

    - обоснование предлагаемых решений по выбору архитектуры ЛВС и активного сетевого оборудования.

  - 7.1.Требования к активному сетевому оборудованию ЛВС

Активное сетевое оборудование должно удовлетворять следующим требованиям:

- Использование создаваемой  СКС в помещениях офисно-досугового центра и размещение в коммутационных шкафах или стойках;

- Поддержка средств обеспечения информационной безопасности;

- Наличие встроенных средств самодиагностики и поддержка функций удаленного управления (Telnet, SNMP);

- Возможность обновления микропрограммного обеспечения;

- Поддержка резервных источников электропитания;

- Поддержка промышленных сетевых стандартов:

- IEEE 802.3 (Ethernet);

- IEEE 802.3u (Fast Ethernet);

- IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet);

- IEEE 802.1D Spanning Tree - связуещее дерево;

- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree – быстрая сходимость связующего дерева;

- IEEE 802.1Q – протокол построения виртуальных сетей;

- IEEE 802.1p – приоритезация трафика;

- IEEE 802.3ad – активные множественные соединения между коммутаторами;

- Протокол динамической маршрутизации OSPF;

- Протокол резервирования маршрутизаторов VRRP;

Условия эксплуатации сетевого оборудования должны соответствовать его технической спецификации.

- ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ ВЫДЕЛЕННОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Требования к электросети выделенного электропитания ЛВС и проектная документация должны быть выполнены в соответствии с основными действующими в РФ нормативными документами:

•	Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

•	СНиП –3-05.06.85 - Электротехнические устройства;

•	ВСН-59-88 – Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;

•	ГОСТ Р 50571.10-96 – Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники.

•	ГОСТ 21.613-88 – СПД для строительства. Силовое электрооборудование.

•	РД 34.20.185-94 – Инструкция по проектированию городских электрических сетей.

•	ГОСТ 15597-82 – Светильники для производственных зданий.

•	ГОСТ 464-79 – Заземление для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приёма телевидения.

•	РМ-01-93 – Рекомендации по проектированию новых, реконструкций и расширению действующих аппаратно-студийных комплексов (АСК) телевидения и радиовещания.

•	РД 34.21.122-87- Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

Предлагаемые импортное электротехническое оборудование и электротехнические материалы должны быть сертифицированы и рекомендованы к применению в соответствии с действующими в РФ нормативными документами и Правилами. Фирмы-поставщики оборудования должны иметь представительства и сервисные центры в Москве.

В рабочей документации необходимо предусмотреть использование современного электрооборудования, обеспечивающего повышенную эксплуатационную надежность, энергосбережение, минимальные эксплуатационные затраты, минимальную площадь размещения.

В рабочей документации должны быть учтены противопожарные требования, требования по освещенности помещений и рабочих мест.

8.1.	Электрооборудование

Электроснабжение здания должно быть осуществлено от ГРЩ здания. Для приема и распределения электроэнергии на объекте предусмотреть вводно-распределительный щит (ВРУ). На ВРУ должно быть предусмотрено  устройство АВР и учет электроэнергии.

Сеть низковольтного электроснабжения потребителей выполнить с глухим заземлением нейтрали, напряжением 380/220В, частотой 50Гц.

Распределение электроэнергии выполнить пятипроводной по системе TN-S (3 фазы, N, PE).

Схемы электрических сетей могут строиться с питанием электроприемников и электрических щитов как по радиальной, так и по магистральной схеме, пятипроводной для 3-х фазных нагрузок и трехпроводной для однофазных нагрузок.

Все распределительные электрические щиты должны иметь металлические или негорючие пластмассовые корпуса.

Предусмотреть две системы распределения электрической энергии:

- для компьютеров;

- для бытового пользования.

Для этого необходимо предусмотреть два щита.

8.2.	Система канализации электроэнергии

Все электросети выполнить сменяемыми. Способы прокладки электросетей выполнить в соответствии с ПУЭ, НПБ и других нормативными документами. При прокладке за подшивными потолками использовать кабели с изоляцией, не распространяющей горения. Питающие кабели и провода расчетного сечения должны быть медные. Сечение кабелей выбирается с 25% запасом к расчетным токам. Сечение взаиморезервируемых кабелей предусмотреть на полную нагрузку в аварийном режиме.

8.3.	Система заземления.

Предусмотреть систему заземления РЕ - защитное заземление (зануление) – 5-ый провод в системе TN-S. Магистраль заземления РЕ предназначена для заземления корпусов электрощитов, кабель-каналов, лотков и другого оборудования не находящихся, но могущего оказаться под напряжением.

Сеть заземления выполнить радиально - древовидной без образования замкнутых контуров.

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции должны быть применены следующие меры электробезопасности:

- заземление/зануление;

- система выравнивания потенциалов путем заземления всех металлических трубопроводов, воздуховодов, которое может оказаться под напряжением при повреждении изоляции электрооборудования оборудования;

Для защиты розеточной сети СОЭ должны быть использованы дифференциальные автоматы. Рабочие нулевые проводники и защитные нулевые проводники должны быть изолированы друг от друга и от металлоконструкций зданий.

- Сроки выполнения работ и порядок сдачи

Сроки выполнения работ: 5 (пять) календарных дней  от даты подписания Контракта.

Порядок сдачи и приемки результатов работы должен соответствовать законодательству Российской Федерации и г. Москвы.  Сдача-приемка работ проводится в установленном порядке.

По завершению выполнения работ предоставить Заказчику комплект документации, подтверждающей выполнение работ, в следующем составе:

- Пояснительные записки по разделам проекта (в электронном и печатном виде);

- Планы трасс по разделам проекта (в электронном и печатном виде);

- Структурные схемы по разделам проекта (в электронном и печатном виде);

- Схемы размещения оборудования по разделам проекта (в электронном и печатном виде);

- Электрические схемы производимых  работ (в электронном и печатном виде);

- Кабельный журнал (в электронном и печатном виде).

Ждем от вас:

- Стоимость работ

- Сроки

- А также перечень того что вам необходимо для выполнения этих работ.

Срок на ответ 3 дня максимум!!!